Результаты исследования проб питьевой воды перед поступлением ее в распределительную сеть г. Канска (насосная станция второго подъема)

март 2026

| Наименование показателя | Ед. изм. | Насосная станция второго подъема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норматив, не более | кол-во анализов | минимум | максимум | среднее |
| 1. Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 103 | <0,58 | 0,83 | <0,58 |
| 2. Цветность | град. | 20 | 99 | 3,1 | 8 | 5,3 |
| 3. Запах при 20°С | балл | 2 | 182 | 0 | 1 | 0 |
| 4. Вкус и привкус | балл | 2 | 93 | 0 | 1 | 0 |
| 5. Водородный показатель (рН) | ед. рН | в пределах 6,0-9,0 | 95 | 7,2 | 7,7 | 7,5 |
| 6. Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 1 | 153 | 153 | 153 |
| 7. Жесткость общая | °Ж | 7,0 | 1 | 2,68 | 2,68 | 2,68 |
| 8. Перманганатная окисляемость | мг/дм3 | 5,0 | 1 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
| 9. Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| 10. Аммиак и аммоний ион | мг/дм3 | 2,0 | 1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| 11. Нитраты | мг/дм3 | 45 | 1 | 0,34 | 0,34 | 0,34 |
| 12. Нитриты | мг/дм3 | 3,0 | 1 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 |
| 13. Хлориды | мг/дм3 | 350 | 1 | < 5 | < 5 | < 5 |
| 14. Железо | мг/дм3 | 0,3 | 1 | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 |
| 15. Хлор суммарный | мг/дм3 | 1,2 | 3 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
| 16. Хлор свободный | мг/дм3 | 0,5 | 641 | 0,30 | 0,40 | 0,34 |
| 17. Хлор остаточный связанный | мг/дм3 | 1,2 | 3 | 0,81 | 0,81 | 0,81 |
| 18. Щелочность общая | ммоль/дм3 | не установлен | 95 | 1,98 | 2,50 | 2,24 |
| 19. Трихлорметан | мг/дм3 | 0,06 | 1 | 0,028 | 0,028 | 0,028 |
| 20. Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С | КОЕ/100 см3 | 50 | 31 | 0 | 3 | 0 |
| 21. Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | 31 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| 22. Esherichia coli/E. coli | КОЕ/100 см3 | отсутствие | 31 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| 23. Энтерококки | КОЕ/100 см3 | отсутствие | 31 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| 24. Колифаги | БОЕ/100 см3 | отсутствие | 31 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| 25. Споры сульфитредуцирующих клостридий | в 20 см3 | отсутствие | 1 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| 26. Цисты лямблий | экз/V | отсутствие в 50 л | 1 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| 27. Жизнеспособные яйца гельминтов | экз/V | отсутствие в 50 л | 1 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| 28. Ооцисты криптоспоридий | экз/V | отсутствие в 50 л | 1 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |