Результаты исследования проб питьевой воды перед поступлением ее в распределительную сеть г. Канска (насосная станция второго подъема)

май 2026

| Наименование показателя | Ед. изм. | Насосная станция второго подъема |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | норматив, не более | кол-во анализов | минимум | максимум | среднее |
| 1. Мутность | мг/дм3 | 1,5 | 173 | < 0,58 | < 0,58 | < 0,58 |
| 2. Цветность | град. | 20 | 173 | 3,8 | 10,0 | 7,1 |
| 3. Запах при 20°С | балл | 2 | 344 | 0 | 1 | 1 |
| 4. Вкус и привкус | балл | 2 | 173 | 0 | 1 | 1 |
| 5. Водородный показатель (рН) | ед. рН | в пределах 6,0-9,0 | 173 | 7,0 | 7,6 | 7,4 |
| 6. Сухой остаток | мг/дм3 | 1000 | 1 | 132 | 132 | 132 |
| 7. Жесткость общая | °Ж | 7,0 | 1 | 1,28 | 1,28 | 1,28 |
| 8. Перманганатная окисляемость | мг/дм3 | 5,0 | 1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
| 9. Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 1 | < 0,005 | < 0,005 | < 0,005 |
| 10. Аммиак и аммоний ион | мг/дм3 | 2,0 | 318 | < 0,1 | 0,27 | 0,13 |
| 11. Нитраты | мг/дм3 | 45 | 1 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 12. Нитриты | мг/дм3 | 3,0 | 1 | < 0,003 | < 0,003 | < 0,003 |
| 13. Хлориды | мг/дм3 | 350 | 1 | < 5 | < 5 | < 5 |
| 14. Фториды | мг/дм3 | 1,5 | 1 | < 0,1 | < 0,1 | < 0,1 |
| 15. Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 87 | < 0,04 | < 0,04 | < 0,04 |
| 16. Железо | мг/дм3 | 0,3 | 1 | < 0,050 | < 0,050 | < 0,050 |
| 17. Марганец | мг/дм3 | 0,1 | 1 | 0,037 | 0,037 | 0,037 |
| 18. Медь | мг/дм3 | 1,0 | 1 | 0,0045 | 0,0045 | 0,0045 |
| 19. Никель | мг/дм3 | 0,02 | 1 | 0,0087 | 0,0087 | 0,0087 |
| 20. Мышьяк | мг/дм3 | 0,01 | 1 | < 0,01 | < 0,01 | < 0,01 |
| 21. Свинец | мг/дм3 | 0,01 | 1 | 0,0037 | 0,0037 | 0,0037 |
| 22. Хлор суммарный | мг/дм3 | 1,2 | 1264 | 0,85 | 0,99 | 0,87 |
| 23. Хлор свободный | мг/дм3 | 0,5 | 1264 | 0,040 | 0,040 | 0,040 |
| 24. Хлор связанный | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 1264 | 0,81 | 0,95 | 0,83 |
| 25. Трихлорметан | мг/дм3 | 0,06 | 1 | 0,015 | 0,015 | 0,015 |
| 26. Щелочность общая | ммоль/дм3 | не установлен | 173 | 0,48 | 1,28 | 0,88 |
| 27. Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С | КОЕ/100 см3 | 50 | 31 | не обнаружено | 1 | не обнаружено |
| 28. Общие (обобщенные) колиформные бактерии | КОЕ/100 см3 | отсутствие | 31 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| 29. Esherichia coli/E. coli | КОЕ/100 см3 | отсутствие | 31 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| 30. Энтерококки | КОЕ/100 см3 | отсутствие | 31 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| 31. Колифаги | БОЕ/100 см3 | отсутствие | 31 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| 32. Споры сульфитредуцирующих клостридий | в 20 см3 | отсутствие | 1 | не обнаружено | не обнаружено | не обнаружено |
| 33. Цисты патогенных кишечных простейших | экз/V | отсутствие в 50 л | 1 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| 34. Жизнеспособные яйца гельминтов | экз/V | отсутствие в 50 л | 1 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |
| 35. Ооцисты криптоспоридий | экз/V | отсутствие в 50 л | 1 | отсутствие | отсутствие | отсутствие |