Результаты исследования проб питьевой воды перед поступлением ее в распределительную сеть г. Канска (насосная станция второго подъема) 
май 2026
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Насосная станция второго подъема

	
	
	норматив, не более
	кол-во анализов
	минимум
	максимум
	среднее

	1. Мутность
	мг/дм3
	1,5
	173
	< 0,58
	< 0,58
	< 0,58

	2. Цветность
	град.
	20
	173
	3,8
	10,0
	7,1

	3. Запах при 20°С
	балл
	2
	344
	0
	1
	1

	4. Вкус и привкус
	балл
	2
	173
	0
	1
	1

	5. Водородный показатель (рН)
	ед. рН
	в пределах 6,0-9,0
	173
	7,0
	7,6
	7,4

	6. Сухой остаток
	мг/дм3
	1000
	1
	132
	132
	132

	7. Жесткость общая
	°Ж
	7,0
	1
	1,28
	1,28
	1,28

	8. Перманганатная окисляемость
	мг/дм3
	5,0
	1
	1,1
	1,1
	1,1

	9. Нефтепродукты
	мг/дм3
	0,1
	1
	< 0,005
	< 0,005
	< 0,005

	10. Аммиак и аммоний ион
	мг/дм3
	2,0
	318
	< 0,1
	0,27
	0,13

	11. Нитраты
	мг/дм3
	45
	1
	0,12
	0,12
	0,12

	12. Нитриты
	мг/дм3
	3,0
	1
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	13. Хлориды
	мг/дм3
	350
	1
	< 5
	< 5
	< 5

	14. Фториды
	мг/дм3
	1,5
	1
	< 0,1
	< 0,1
	< 0,1

	15. Алюминий
	мг/дм3
	0,2
	87
	< 0,04
	< 0,04
	< 0,04

	16. Железо
	мг/дм3
	0,3
	1
	< 0,050
	< 0,050
	< 0,050

	17. Марганец
	мг/дм3
	0,1
	1
	0,037
	0,037
	0,037

	18. Медь
	мг/дм3
	1,0
	1
	0,0045
	0,0045
	0,0045

	19. Никель
	мг/дм3
	0,02
	1
	0,0087
	0,0087
	0,0087

	20. Мышьяк
	мг/дм3
	0,01
	1
	< 0,01
	< 0,01
	< 0,01

	21. Свинец
	мг/дм3
	0,01
	1
	0,0037
	0,0037
	0,0037

	22. Хлор суммарный
	мг/дм3
	1,2
	1264
	0,85
	0,99
	[bookmark: _GoBack]0,87

	23. Хлор свободный
	мг/дм3
	0,5
	1264
	0,040
	0,040
	0,040

	24. Хлор связанный
	мг/дм3
	0,3-0,5
	1264
	0,81
	0,95
	0,83

	25. Трихлорметан
	мг/дм3
	0,06
	1
	0,015
	0,015
	0,015

	26. Щелочность общая
	ммоль/дм3
	не установлен
	173
	0,48
	1,28
	0,88

	27. Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С
	КОЕ/100 см3
	50
	31
	не обнаружено
	1
	не обнаружено

	28. Общие (обобщенные) колиформные бактерии 
	КОЕ/100 см3
	отсутствие
	31
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	29. Esherichia coli/E. coli
	КОЕ/100 см3
	отсутствие
	31
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	30. Энтерококки
	КОЕ/100 см3
	отсутствие
	31
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	31. Колифаги
	БОЕ/100 см3
	отсутствие
	31
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	32. Споры сульфитредуцирующих клостридий
	в 20 см3
	отсутствие
	1
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	33. Цисты патогенных кишечных простейших
	экз/V
	отсутствие в 50 л
	1
	отсутствие
	отсутствие
	отсутствие

	34. Жизнеспособные яйца гельминтов
	экз/V
	отсутствие в 50 л
	1
	отсутствие
	отсутствие
	отсутствие

	35. Ооцисты криптоспоридий
	экз/V
	отсутствие в 50 л
	1
	отсутствие
	отсутствие
	отсутствие




