Результаты исследования проб питьевой воды перед поступлением ее в распределительную сеть г. Канска (насосная станция второго подъема) 
июнь 2026
	Наименование показателя
	Ед. изм.
	Насосная станция второго подъема

	
	
	норматив, не более
	кол-во анализов
	минимум
	максимум
	среднее

	1. Мутность
	мг/дм3
	1,5
	169
	<0,58
	0,70
	<0,58

	2. Цветность
	град.
	20
	169
	7,4
	15
	11

	3. Запах при 20°С
	балл
	2
	338
	0
	1
	1

	4. Вкус и привкус
	балл
	2
	169
	0
	1
	1

	5. Водородный показатель (рН)
	ед. рН
	в пределах 6,0-9,0
	169
	7,9
	7,2
	7,5

	6. Сухой остаток
	мг/дм3
	1000
	1
	136
	136
	136

	7. Жесткость общая
	°Ж
	7,0
	1
	1,80
	1,80
	1,80

	8. Перманганатная окисляемость
	мг/дм3
	5,0
	1
	1,7
	1,7
	1,7

	9. Нефтепродукты
	мг/дм3
	0,1
	1
	< 0,005
	< 0,005
	< 0,005

	10. Аммиак и аммоний ион
	мг/дм3
	2,0
	317
	< 0,1
	0,38
	< 0,1

	11. Алюминий
	мг/дм3
	0,2
	81
	< 0,04
	0,095
	< 0,04

	12. Нитраты
	мг/дм3
	45
	1
	< 0,1
	< 0,1
	< 0,1

	13. Нитриты
	мг/дм3
	3,0
	1
	< 0,003
	< 0,003
	< 0,003

	14. Хлориды
	мг/дм3
	350
	1
	< 5
	< 5
	< 5

	15. Железо
	мг/дм3
	0,3
	1
	< 0,050
	< 0,050
	< 0,050

	16. Хлор суммарный
	мг/дм3
	1,2
	1201
	0,85
	0,99
	0,89

	17. Хлор свободный
	мг/дм3
	0,5
	1201
	0,040
	0,040
	0,040

	18. Хлор остаточный связанный
	мг/дм3
	1,2
	1201
	0,81
	0,95
	0,85

	19. Щелочность общая
	ммоль/дм3
	не установлен
	[bookmark: _GoBack]169
	0,88
	1,42
	1,15

	20. Трихлорметан
	мг/дм3
	0,06
	1
	0,016
	0,016
	0,016

	21. Общее микробное число (ОМЧ) (37±1,0) °С
	КОЕ/100 см3
	50
	30
	0
	1
	0

	22. Общие (обобщенные) колиформные бактерии 
	КОЕ/100 см3
	отсутствие
	30
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	23. Esherichia coli/E. coli
	КОЕ/100 см3
	отсутствие
	30
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	24. Энтерококки
	КОЕ/100 см3
	отсутствие
	30
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	25. Колифаги
	БОЕ/100 см3
	отсутствие
	30
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	26. Споры сульфитредуцирующих клостридий
	в 20 см3
	отсутствие
	1
	не обнаружено
	не обнаружено
	не обнаружено

	27. Цисты лямблий
	экз/V
	отсутствие в 50 л
	1
	отсутствие
	отсутствие
	отсутствие

	28. Жизнеспособные яйца гельминтов
	экз/V
	отсутствие в 50 л
	1
	отсутствие
	отсутствие
	отсутствие

	29. Ооцисты криптоспоридий
	экз/V
	отсутствие в 50 л
	1
	отсутствие
	отсутствие
	отсутствие




